| 类别 | 项目名称 | 单价 | 检测 ( 次数） | 费用(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 消防供配电设施 | 1、检查消防配电柜(箱)盘面的仪表、指示灯及控制按钮、消防配电设备标志等。 2、进行主备电切换功能、主备电源供电能力检查测试。 3、对箱(柜)内各配件、端子进行温度测试及牢固检查。 4、检查应急电源的工作状态，仪表、开关和控制按钮。 5、对主电源和备用电源进行自动、手动切换实验并对电池进行充放电测试。 6、对箱(柜)内清洁并对各接线端子进行牢固检查。 7、检查备用发电机组的工作状态，发电机组的铭牌、仪表、指示灯及控制按钮等。 8、对发电机组启动电池进行充放电测试，对油箱的储油量进行核对。 9、测试发电机组手动、自动启动功能。 10、对进、出配电线路进行绝缘测试、接地测试。 11、对配电线路防护进行检查，穿金属导管或封闭式金属槽 盒的防火保护措施应有效。 |  | 12 |  |
| 消防水源、消防供水设施 | 1、消防水池外观检查。 2、消防水箱水位及浮球阀/电磁阀动作检查。 3、消防水池水位及自动补水功能测试。 4、消防水泵手动/自动启动及运行平稳性测试。 5、水泵控制柜手自动转换、指示灯、故障报警功能。 6、水泵接合器外观、密封性及单向阀功能检查。 7、管网最不利点静压/动压测试。 8、稳压泵启停压力值及运行频率检测。 9、水泵出口压力表、流量计读数校核。 10、消防水池补水装置维护。 11、消防供水设施维护。 |  | 12 |  |
| 火灾自动报警系统 | - 火灾报警控制器自检、报警、打印、故障诊断功能。 - 报警控制器配电及其消防电源。 - 消防广播强切至应急广播功能测试。 - 广播分区音量及清晰度检测。 - 烟感探测器加烟/加温报警测试。 - 温感探测器报警响应时间测试。 - 手动报警按钮报警及复位功能。 - 楼层显示器信号显示及报警同步功能。 - 消防电话分机与主机通话质量及插孔通话测试。 - 主机联动逻辑编程验证（烟感→广播→卷帘→风机等）。 - 备用电源电池容量及自动切换测试。 - 消防声光警报装置功能。 |  | 12 |  |
| 消火栓给水系统 | 1、消防泵启动功能测试。 2、消防泵电控柜功能测试。 3、气压罐外观检查，压力测试。 4、系统管网工作压力测试。 5、消火栓系统联动功能检查。 6、消火栓按钮报警信号及联动启泵功能。 7、减压、节流装置性能。 9、室外消火栓压力测试及开关灵活性。 10、水泵接合器进水试验。 11、电动阀（电磁阀）功能维保。 12、室内消火栓静压测试（最不利点）。 13、室内消火栓动压及充实水柱测试（需放水）。 14、水枪、水带完整性及接口密封性。 15、消火栓箱门开启灵活性及内部配件齐全性。 16、管网压力开关动作及信号反馈。 17、消防软管卷盘出水测试。 |  | 12 |  |
| 自动喷水灭火系统 | - 检查消防泵房工作环境及消防泵、稳压设备、电源控制柜、湿式报警阀、管网阀门、喷头、水泵接合器、储水 设施等是否处于正常完好状态。 - 试验内燃机驱动的消防泵能否正常工作。 - 启动消防泵，当消防泵为自动控制启动时，应模拟自动控制的条件进行启动。 - 设备用泵时，应同时试验主、备 泵的切换功能。 - 水力警铃声响强度及停止功能。 - 水流指示器动作后报警信号及复位功能。 - 末端试水装置压力表读数及放水联动测试。 - 喷头外观污染、锈蚀、玻璃泡色标检查。 - 压力开关动作后联动喷淋泵启动。 - 喷淋泵启动后信号反馈至主机。 - 报警阀组排水设施及压力开关复位。 - 湿式报警阀阀瓣开启及延时器动作测试。 |  | 12 |  |
| 气体灭火系统 | - 检查贮瓶间及防护区的工作环境以及贮气瓶、选择阀、液体单向阀、高压软管、集流管、阀驱动装置、管网、喷嘴、紧急启动按钮、声光报警装置等是否处于正常完好状态。 - 气瓶压力表读数（绿区/红区判定）。 - 储瓶间环境温度、湿度及瓶体固定情况。 - 选择阀、电磁阀手动/电动动作测试。 - 控制主机延时启动逻辑（0-30秒可调）。 - 气体释放指示灯点亮及联动信号。 - 紧急启停按钮功能（紧急停止优先级）。 - 喷嘴外观无堵塞、无机械损伤。 - 防护区密闭性及泄压口状态检查。 - 手自动转换开关状态及报警功能。 |  | 12 |  |
| 电气火灾监控系统 | - 电气火灾监控探测器报警功能测试（模拟剩余电流）。 - 各回路剩余电流实时值读取及比对。 - 测温式探测器温度报警功能测试。 - 监控主机自检、报警、存储、打印功能。 - 消防电源监控器主/备电电压、电流显示准确性。 - 消防电源开关状态及故障报警功能。 - 监控器与上位机通讯状态检查。 |  | 12 |  |
| 防火分隔设施 | - 防火卷帘现场手动升降及限位开关准确性。 - 防火卷帘联动下降（半降/全降）及信号反馈。 - 卷帘导轨清理及下方无障碍物检查。 - 检查防火卷帘的完整性和整体封隔。 - 防火卷帘上部、周围的缝隙应采用相同耐火极限的不燃材料填充、封隔。 - 防火门开启/关闭灵活性及自闭功能。 - 闭门器、顺序器调速及无撞击关闭。 - 电动防火门火灾联动关闭测试。 - 门框与门扇间隙、密封条完整性。 - 防火窗自闭功能检查。 - 定期检查“常闭式防火门，请保持关闭”等警示类标识的齐全。 |  | 12 |  |
| 防排烟系统 | - 检查送风、排烟机房工作环境以及送风机、排烟机、电源 控制柜、送风口、排烟口、防火阀等是否处于正常完好状态。 - 排烟阀/送风阀远程开启及手动复位功能。 - 排烟风机手动/自动启动及运行电流/转速检测。 - 送风机联动启动及风管风阀同步性。 - 风机风口风速及风量测试（风量罩）。 - 排烟口/送风口实际开启数量及位置对应。 - 防火阀70℃/280℃熔断关闭测试（模拟）。 - 风机控制柜手自动切换、信号反馈至主机。 - 风机运行噪声及振动异常检查。 |  | 12 |  |
| 应急照明和疏散指示系统 | - 检查安全出口、疏散通道、重要场所的应急照明和疏散指示标志是否处于正常完好状态。 - 应急灯主电切断后5秒内自动点亮测试。 - 试验应急照明和疏散指示灯的工作照度和疏散照度。 - 疏散指示标志方向正确性及亮度检查。 - 集中电源型应急灯备用电源放电时间≥90分钟。 - 应急灯外观、固定牢固度及防护罩完好性。 - 疏散指示灯玻璃面板无破损、标识清晰。7. 持续型/非持续型应急灯工作模式切换。8. 每季度一次全面放电测试。 - 定期检查应急照明控制器、应急照明配电箱、应急照明分配电装置的指示灯及控制按钮等的外观状态指示、标识及各接线端子。 |  | 12 |  |
| 灭火器 | - 压力表指针是否在绿区（绿/红/黄判定）。 - 瓶体无严重锈蚀、变形或机械损伤。 - 保险销及铅封完好未松动。 - 干粉/二氧化碳/水基灭火器有效期及维修日期。 - 喷射软管无老化、喷嘴无堵塞。 - 摆放位置符合设计图且不被遮挡。 - 日常管理卡（检查日期、责任人、签字）。 - 推车式灭火器车轮及喷管固定性。 |  | 12 |  |
| 零星维修 | - 1. 火灾自动报警系统 - 烟感/温感误报、点位故障、探头脏污清洗、松动底座紧固、损坏探测器单只更换、手报按钮复位/更换、模块松动修复、线路局部断点抢修。 - 2. 消火栓系统 - 消火栓漏水、垫圈老化更换、水带破损小修补、接口密封不严、消火栓箱门合页/锁具损坏、阀门滴水紧固。 - 3. 自动喷水灭火系统 - 喷头滴水、松动紧固、小范围漏点补修、末端试水阀门检修、喷头轻微磕碰更换（单只/几只），不含管网大面积改造。 - 4. 灭火器 - 压力不足补压、喷管断裂更换、瓶体磕碰检修、过期批量换粉充装（零散几只）、灭火器箱门锁/箱体修复。 - 5. 应急照明&疏散指示 - 个别灯具不亮、电池亏电更换、指示灯移位小接线、面板损坏更换、断电测试调试。 - 6. 防排烟/防火设施 - 防火门合页、闭门器、顺序器维修更换；防火密封条脱落粘贴修补；排烟口执行器小故障调试。 - 7. 其他零散问题 - 消防标识脱落补装、管道小除锈刷漆、消防线槽盖板修复、应急广播单点位杂音调试。 |  | 12 |  |
| 培训 | 每年培训消控室值班人员 |  | 1 |  |
| 合计： |  |  |  |  |
| 审核价大写：（¥） |  |  |  |  |
| 备注：以上报价含增值税专用发票，最终以实际发生的数量及检测次数为结算依据。 |  |  |  |  |